## RTU
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UNIDADES TERMINALES REMOTAS (RTU)
Ítem | Descripción | Uni. | Especificación | Propuesta | Observaciones
1 | País de origen |  | Indicar
2 | Marca / Modelo: |  | Indicar |  | Se deberá anexar catálogos que certifiquen las características.
3 | Año de fabricación |  | mayor del 2020
4 | Tipo |  | Concentrador de datos industrial
5 | Cantidad | c/u | 10
6 | Frecuencia de operación | Hz | 60
7 | CPU |  | >= 2 GHz o superior
8 | RAM |  | >= 16 GB
9 | Almacenamiento |  | >= 32 GB
10 | Montaje |  | Tipo Rack
11 | Capacidad de base de datos |  | Mínimo 80000
12 | Puertos RJ45 10/100/1000 | u | Mayor igual a 2
13 | SFP | u | Mayor igual a 2 (1 puerto 1000BASE mínimo)
14 | Fuentes de alimentación (Principal y redundante) 125VDC/125VAC | u | 2
16 | web server |  | integrado |  | Debe permitir controlar y monitorear variables.
17 | Protocolos Cliente |  | IEC 61850 MMS
DNP3 Serial
Modbus TCP
IEC 60870-5-103
DNP3 LAN/WAN
16 | Protocolos Servidor |  | IEC 61850 MMS
DNP3 Serial
Modbus TCP
IEC 60870-5-101/104
DNP3 LAN/WAN
17 | Protocolos de tiempo |  | NTP
PTP
18 | Requisitos adicionales |  | Estándar IEC 61850-3:2013
Equipo de uso en sub estaciones IEEE 1613-2009 o su equivalente
Equipo para ambiente industrial según IEC 61000-6-2:2005 o su equivalente
Compatibilidad de inmunidad electromagnética IEC 61000-4 o su equivalente
Inmunidad a descargas electrostáticas IEC 61000-4-2:2008 y IEEE C37.90.3-2001 o sus equivalentes
Rango de operación de temperaturas -40 °C a 75 °C
19 | Garantía técnica y de fábrica |  | ≥5 años
20 | Software de gestión |  | El oferente debe suministrar todas las licencias para integración de las RTU con IED's, medidores, etc. Sin ningún costo adicional para EMELNORTE |  | El software deberá estar incluido en el presupuesto de este proceso
El protocolo a integrar los equipos queda a discreción del administración del contrato
21 | Información adicional |  | Manuales técnicos |  | Deberá ser entregado en forma digital al contratante
Manuales de configuración de red
22 | Sincronización |  | Sincronización de archivos FTP |  | Deberá justificar que se puedan sincronizar archivos FTP
23 | Certificados adicionales |  | Certificado de conformidad de calidad ISO 9001 del fabricante vigente y avalado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE) Manuales de configuración de red |  | Deberá ser entregado en forma digital al contratante