## SWITCH
ESPECIFICACIONES TECNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SWITCH DE COMUNICACIÓN TIPO INDUSTRIAL
Ítem | Descripción | Uni. | Especificación | Detallar | Observaciones
1 | Procedencia: |  | Indicar
2 | Marca / Modelo: |  | Indicar |  | Se deberá anexar catálogos que certifiquen las características.
3 | Año de fabricación |  | Mínimo 2020 |  | Se deberá anexar certificado de fabricación
4 | Tipo de Equipo |  | Equipo Nuevo, de fábrica, no refurbished, no usado.
5 | Número de dispositivos a ser suministrados | U | 10
6 | Características generales |  | Electrónico.
Administrable, Tipo industrial (diseñado para subestaciones eléctricas)
Tráfico SONET
Censado de falla RX/RT de fibra y notificación mediante la funcionalidad FEFI
Tendrá certificados según las normativas:
IEC 61850-3
IEEE1613
IEEE 802.3 , 802.3x
SNMP V1,V2,V3
IEEE C37.90.2-2004
ISO 9001
UL
CE
RoHS
Debe configurarse por software acorde a las necesidades de la empresa
Tipo de montaje: Rack o riel DIN en los tableros de la subestación.
7 | Características ambientales | Msnm | Altitud sobre el nivel del mar: 2000m
|  | °C | Temperatura Máxima:
85 °C
|  | °C | Temperatura Mínima:
0 °C
|  | % | Humedad relativa de operación:
0 a 90%
8 | Características eléctricas | V | Voltaje de alimentación:
125/250 ± 10% Vdc
110/240 ± 10% Vac
Fuentes de poder redundante intercambiable en caliente
9 | Protecciones internas |  | Todos los puertos tendrán internamente el sistema necesario para aislamiento y descarga a tierra de corrientes estáticas.
Grado de protección ≥ IP20
Deberá cumplir con las normas IEC o ANSI/IEEE correspondientes a:
IEC 60255-27
IEC 60255-26
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-2
IEEE C37.90
10 | Interface Hombre-Máquina integrada |  | LEDs para indicación de:
Dispositivo encendido
Dispositivo en funcionamiento correcto
Estado de comunicación ethernet.
Los led deberán permitir diferenciar estados
Falla o alarma.
11 | Interfaces de comunicación | c/u | Puerto Ethernet versión 100BaseTX: ≥8
|  | c/u | Puerto Fibra Óptica versión 100BaseFX: ≥8
Conector (SC o LC)
|  | c/u | Puerto Fibra Óptica versión 1000BaseFX: ≥2
Conector (SC o LC)
12 | Funcionalidad de comunicación |  | Será dispositivo Capa 3
Trabajará en modo Half/Full Duplex.
Tendrá todas las características especificadas en el estándar IEC 61850-3,
Transparente a paquetes VLAN
Puertos con auto-negociación.
Puertos con auto-crossing.
13 | Protocolos |  | 802.3X
LLDP (LINK LAYER DISCOVERY PROTOCOL) IEEE 802.1AB
CoS (802.1P)
Restrict access IEE 802.1X
VLAN (IEEE 802.1Q) Debe permitir separar mensajes SCADA e IEC 61850 GOOSE de otro tráfico
Rapid Spanning Tree (IEE 802.1D-2004)
SNMP
NTP
HTTPS
| Métodos de autentificación |  | RADIUS, LDAP
| Funciones |  | Half o Full Duplex
14 | Requisitos adicionales |  | Será suministrado con todos los manuales originales impresos completos
Será suministrado con todos los certificados de calidad y de pruebas realizados en fábrica.
El oferente se encargará del suministro de todos los accesorios para la integración de este dispositivo a la red de comunicación local.
El oferente se encargará de impartir una capacitación no menor a 40 horas mediante la cual funcionarios de la empresa contratante reciban la instrucción necesaria para realizar el montaje, mantenimiento y gestión de este dispositivo.
Deberá tener por lo menos dos contactos para alarmas y para el estado determinar el estado del equipo
Configuración por medio de Web Browser
Compatible con NTP
Configurable via software
Port Mirror , syslog y colección de eventos
El oferente se encargará del suministro de todos los accesorios para la instalación de este dispositivo en los tableros de la subestación o rack de comunicaciones, así como el cableado tanto de fibra óptica como de cobre para la conexión de los equipos.
15 | Garantía de fábrica |  | ≥5 años
16 | tiempo de conmutación por falla de la red |  | Menor a 0,1 ms
17 | Software de gestión y de configuración de red |  | Plataforma de monitoreo propia del fabricante
Supervisar los componentes industriales de la red en tiempo real.
Gestionar por jerarquías (dominios, subdominios, redes, subredes, etc).
Crear automáticamente gráficos de red sin tareas manuales
Detección automática de la topología de la red.
Indicar el estado de todo su sistema
Reconocer automáticamente una extensa variedad de equipos (plantillas predefinidas) basándose en el protocolo LLDP (Link Layer Discovery Protocol).
Configurar y controlar el estado de los equipos de red (puertos, conexiones, servidores, switches, routers, firewalls) en tiempo real.
Gestionar eventos de red (mejora o empeoramiento de estado, evento confirmado, configuración modificada, dispositivo agregado, etc).
Generar informes de log accesibles vía web.
Ejecutable en Sistema Windows 10 o superior y Linux
18 | Certificaciones adicionales |  | Certificado de conformidad de calidad ISO 9001 del fabricante vigente y avalado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE) Manuales de configuración de red |  | Deberá ser entregado en forma digital al contratante