## Celdas de MV DTG
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE
SUBESTACIÓN EL CHOTA DE EMELNORTE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
CELDAS DE MEDIO VOLTAJE - USO EXTERIOR
Ítem | Descripción | Unidad | Detalle de los Datos Técnicos Requeridos
|  |  | Solicitado | Ofertado | Comentarios / Referencia
1 | CARACTERÍSTICAS RELEVANTES
1.1 | Fabricante | NA | Indicar
1.2 | Marca | N/A | Indicar
1.3 | Modelo | NA | Indicar |  | Anexar catálogo de las celdas ofertadas y sus accesorios, en donde se señale el número o código del equipo indicado en éste ítem.
1.4 | País de Origen | NA | Indicar
1.5 | Dimensiones exteriores (largo x ancho x alto)
1.5.1 | Celdas para protección Transformador de Potencia | mm | Indicar |  | Las dimensiones deberán estar acordes al espacio físico de la casa de control.
1.5.2 | Celdas para protección de Alimentadores Primarios | mm | Indicar
1.5.3 | Celda para Transformador de Potencial | mm | Indicar
1.5.4 | Celda para protección de Transformador de Servicios Auxiliares | mm | Indicar
1.5.5 | Celda para Transformador de Servicios Auxiliares | mm | Indicar
1.6 | Voltaje Nominal | kV | 13.8
1.7 | Voltaje máximo de operación | kV | 24 |  | Voltaje nominal para 3000 msnm
1.8 | Nivel de aislamiento a frecuencia industrial 60 Hz (0 m.s.n.m.) | kV rms | ≥ 45
1.9 | Nivel de aislamiento a Impulso, 1.2 x 50ms (0 m.s.n.m.) | kV p | ≥ 125
1.10 | Frecuencia nominal | Hz | 60
1.11 | Corriente Nominal Barras | A | ≥ 1200
1.12 | Instalación | NA | Exterior
1.13 | Especificación Sísmica | NA | 0.5 g
1.14 | Construcción Celdas
1.14.1 | Espesor de los cierres laterales, separaciones entre compartimentos de media tensión y baja tensión y puertas frontales de la celda | mm | mínimo 2
1.14.2 | Grado de protección celdas, compartimentos de fuerza | NA | IP4X o superior
1.14.3 | Grado de protección celdas, compartimentos de control | NA | IP2X o superior
1.14.4 | A prueba de arco interno | NA | "SI" de acuerdo a norma IEC 62271-200. |  | Indicar la página del catálogo en donde se envidencie el cumplimiento de este requerimiento.
1.14.5 | Color | NA | RAL 7035
1.15 | Cantidad
1.15.1 | Celdas para protección Transformador de Potencia y transformadores de potencial | C/U | 1
1.15.2 | Celdas para protección de Alimentadores Primarios | C/U | 3
1.16 | Laboratorio acreditado donde se realizaron las pruebas de rutina del modelo de celdas de medio voltaje ofertadas | N/A | Indentificar |  | Indicar el nombre del laboratorio
1.16.1 | Certificado vigente del laboratorio donde se realizaron las pruebas de rutina de las celdas de medio voltaje ofertadas, donde se evidencie que está acreditado de acuerdo a la norma ISO7IEC 17025 | N/A | Adjuntar |  | El certificado debe ser otorgado por organismo internacional.
1.17 | Laboratorio donde se realizarán las pruebas FAT de las celdas de medio voltaje ofertadas | N/A | Indentificar |  | Indicar el nombre del laboratorio
1.18 | Protocolo de pruebas prototipo homologadas bajo normas internacionales | N/A | Adjuntar |  | Se debe entregar los protocolos de al menos tres pruebas prototipo homologadas bajo normas internacionales del modelo de equipo ofertdo.
1.19 | Planos con dimensiones | N/A | Adjuntar
1.20 | Monitoreo térmico | N/A | SI |  | De acuerdo a lo especificado en los pliegos
1.21 | Sistema detector de voltaje capacitivo integrado | N/A | SI |  | De acuerdo a lo especificado en los pliegos
1.22 | Accesorios y repuestos | N/A | Requerido
1.22.1 | Contactores y breaker para el sistema de control | Juego | 1
1.22.2 | Focos de señalización y pulsadores de tableros de control | Kit | 1
1.22.3 | Interruptor automático de medio voltaje con medio de extinción del arco en vacío | C/U | 1 |  | De iguales características al interruptor ofertado en el numeral 3.1 de este formulario
1.22.4 | Relé de protección de alimentadores | C/U | 1
1.22.5 | Relé de protección de transformador | C/U | 1
1.22.6 | Medidor de energía | C/U | 1
1.22.7 | Fusibles de protección del transformador de potencial | C/U | 3
1.22.8 | Fusibles de protección del transformador de servicios auxiliares | C/U | 3
2 | BARRAS
2.1 | Corriente nominal | A | ≥ 1200
2.2 | Tipo de aislamiento | N/A | Aire
2.3 | Material | N/A | Cobre rígido
2.4 | Geometría | N/A | Rectangular
3 | CELDAS PARA PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA Y ALIMENTADORES PRIMARIOS
3.1 | Interruptor automático de la celda
3.1.1 | Fabricante | N/A | Indicar
3.1.2 | Modelo | N/A | Indicar
3.1.3 | Tipo | N/A | Extraible
3.1.4 | Norma de fabricación | N/A | Indicar
3.1.5 | Voltaje nominal | kV | 13.8
3.1.6 | Corriente nominal
3.1.6.1 | Interruptor para celdas para protección transformador principal | C/U | ≥ 1200
3.1.6.2 | Interruptor para celdas para protección de alimentadores primarios | C/U | ≥ 600
3.1.7 | Corriente de corto circuito de corta duración | kA | ≥ 20
3.1.8 | Tiempo de apertura de contactos (Incluye operación bobina) | ms | ≤ 50
3.1.9 | Medio de extinción | N/A | Vacío
3.1.10 | Accionamiento | N/A | Motor - Resorte
3.1.11 | Secuencia de operación | N/A | Indicar
3.1.12 | Número de contactos auxiliares (125 Vcc) | C/U | 10 |  | Conmutables NA/NC
3.1.13 | Voltaje nominal del mecanismo de operación | Vdc | 125
3.2 | Características Transformador de Corriente
3.2.1 | Modelo |  | Indicar
3.2.2 | Relación de corriente para protección y medición
3.2.2.1 | Para celdas para Protección Transformador Principal | A/A | MR 1200-600/5 |  | MR (Multirelación)
3.2.2.2 | Para celdas para Protección de Alimentadores Primarios | A/A | MR 300-150/5 |  | MR (Multirelación)
3.2.3 | Corriente cortocircuito de corta duración | kA | ≥ 20
3.2.4 | Número de núcleos totales | C/U | 2
3.2.5 | Número de núcleos de protección | C/U | 1
3.2.6 | Burden para protección (general/alimentador) | VA | 15/20
3.2.7 | Clase de precisión para protección | N/A | 5P20
3.2.8 | Corriente térmica nominal | A | 1.2 x In
3.2.9 | Número de núcleos de medición | C/U | 1
3.2.10 | Burden para medición | VA | 2.5
3.2.11 | Clase de precisión para medición | N/A | 0.2
3.3 | Transformador de Potencial
3.3.1 | Cantidad | C/U | 3
3.3.2 | Fusible primario para protección | A | 0.5
3.3.2 | Ubicación | N/A | Celda de transformador
3.3.3 | Características Transformador de Potencial
3.3.3.1 | Modelo | N/A | Inducción
3.3.3.2 | Relación | kV // V | 13.8/√3 // 2x115/√3 |  | Multirelación
3.3.3.3 | Número de núcleos totales | C/U | 2
3.3.3.4 | Número de núcleos de protección | C/U | 1
3.3.3.5 | Burden para protección | VA | 25
3.3.3.6 | Clase de precisión núcleo de protección | N/A | 3P
3.3.3.7 | Número de núcleos de medición | C/U | 1
3.3.3.8 | Burden para medición | VA | 25
3.3.3.9 | Clase de precisión núcleo de medición | N/A | 0.2
3.3.3.10 | Borneras de terminales secundarios | N/A | Seccionables y accesibles
3.4 | Entrada de cables de poder
3.4.1 | Ingreso de cables de potencia a la celda | N/A | Parte inferior
3.4.2 | Terminales | N/A | 2 X fase
3.4.3 | Sección del cable
3.4.3.1 | Para celdas para protección transformador principal | mm² | 126.7 |  | Doble terna
3.4.3.2 | Para celdas para protección de alimentadores primarios | mm² | 67.4 |  | Una terna
NOTAS:
1. El incumplimiento de alguna de las características técnicas solicitadas en este formulario, será motivo de rechazo de la oferta. Toda la información deberá ser avalada con la información técnica correspondiente, caso contrario la CONTRATANTE rechazará la oferta. Cuando en las columnas “Solicitado” y/o “Comentario/Referencia” conste la frase “Anexar o Adjuntar”, el oferente deberá escribir en la columna “Ofertado”, el valor correspondiente o el número de anexo y adjuntar la información técnica correspondiente. Los oferentes deberán indicar la referencia específica en las secciones de sus propuestas, dónde se confirma el cumplimiento. En caso de referirse a catálogos, manuales u hojas de datos, el oferente indicará en la columna “Comentario/Referencia” la hoja, ítem y párrafo correspondiente.
2. El oferente deberá indicar la especificación técnica solicitada correspondiente al equipo ofertado. No se aceptará como valor ofertado especificaciones técnicas no definidas como por ejemplo (≥ 140 kV)

## IEDs DTG
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE
SUBESTACIÓN EL CHOTA DE EMELNORTE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
SUMINISTRO: Protección tipo Intellegent Electronic Divices (IEDs)
Ítem | Descripción | Unidad | Detalle de los Datos Técnicos Requeridos
|  |  | Solicitado | Ofertado | Comentarios / Referencia
1 | DATOS GENERALES PARA RELE DE SOBRECORRIENTE ( (PROTECCIÓN DE L/ST, ALIMENTADORES PRIMARIOS) Y RELE DIFERENCIAL
1.1 | Tipo de tecnología | N/A | Digital con procesamiento numérico de última generación
1.2 | Año de fabricación | N/A | No menor al 2020
1.3 | Tipo de montaje | N/A | En tablero con opción de extrabilidad
2 | REQUERIMIENTOS GENERALES PARA RELE DE SOBRECORRIENTE ( (PROTECCIÓN DE L/ST, ALIMENTADORES PRIMARIOS) Y RELE DIFERENCIAL
2.1 | Voltaje de señal de entrada desde TPs (fase - fase) | Vac | 115
2.2 | Corriente nominal | A | 5
2.3 | Frecuencia nominal | Hz | 60
2.4 | Voltaje de alimentación nominal (variación ≥ 20%) | Vcc | 125
2.5 | Mímico | N/A | Tipo LCD que represente a los equipos de la bahía y su estado
2.6 | Burden | VA | Menor 1 VA
2.7 | Protocolos de comunicación | N/A | IEC 61850 y DNP3 (Multiprotocolo)
Adjuntar certificado del protocolo 61850
2.8 | Memoria no volátil | N/A | Requerido
2.9 | Expandible (Se pueda incluir nuevos módulos) | N/A | Requerido
2.10 | Nivel de seguridad que no permita el acceso a los datos registrados | N/A | Configurable
2.11 | Registro secuencial de eventos | C/U | mínimo 50
2.12 | Osciloperturbogramas | C/U | mínimo 5
2.13 | Grabar disturbios entre 15 y 120 ciclos con tiempos de prefalla parametrizable. | N/A | Requerido
2.14 | Modificación de parámetros dentro del diagrama mímico | N/A | Requerido
2.15 | Medición de variables eléctricas por fase | N/A | Potencia activa, reactiva y aparente, factor de Potencia, frecuencia, voltaje fase – neutro y fase – fase para las tres fases, corriente de fase y neutro, ángulos.
2.16 | Despliegue de medidas en tiempo real | N/A | Requerido
2.17 | Puertos de comunicación | C/U | Un (1) puerto frontal seleccionable entre RJ45 o USB para gestión de protecciones
|  | C/U | Dos (2) puertos posteriores de fibra óptica (multimodo) que cumplan con el protocolo HSR o PRP
|  | N/A | Los puertos deben ser independientes y estar activos en forma permanente con disponibilidad de puertos de memoria de backup para que exista una comunicación simultánea en todo momento y poder acceder a la información desde la red de Gestión de Protecciones, lo cual no debe inhibir por ningún motivo la comunicación a través de otros puertos y viceversa.
2.18 | Comunicación |  | Envío de información mediante protocolo al concentrador de datos y al centro de control
Estampado de eventos tiempo con resolución ≤ 1 Milisegundo
Reporte de eventos en tiempo ≤ 1 segundo de su ocurrencia
|  |  | Generación y entrega de archivos de perfil del protocolo |  | El Contratista entregará los archivos con el suministro
Sincronización del tiempo para que funcione dentro del esquema de automatización de subestaciones. Permitir sincronización mediante: Protocolo SNTP o NTP
Capacidad de soportar comunicación con otros IEDS de la misma marca u otras marcas con IEC 61850, para la red local de automatización, así como con el SCADA
2.19 | Software | N/A | Protección, control y generación de archivos para análisis de fallas
Suministro de todas las licencias del software de los relés, así como el software para ingeniería, control y comunicaciones y hardware requeridos (conectores y cableado) del sistema de gestión de protecciones que haya sido desarrollado para facilitar las labores de monitoreo, supervisión, programación, parametrización, pruebas, ajustes.
Niveles de acceso de seguridad
2.20 | Registro de perturbaciones y eventos | N/A | Requerido
2.21 | Parametrización mediante:
2.21.1 | - Panel frontal del relé | N/A | Requerido
2.21.2 | - Software para PC bajo ambiente windows | N/A | Requerido
2.21.3 | - Accesible en forma remota desde el Centro de Gestión de protecciones | N/A | Requerido
2.22 | Funciones de control | N/A | Requerido
2.23 | Funciones de monitoreo | N/A | Requerido
2.24 | Funciones lógicas de control programable | N/A | Requerido
2.25 | Planos, manuales, software con sus respectivas licencias, hardware (conectores y cables), archivos de parametrización (UML, SCL, ICD, SSD, CID, SED), archivos de programación, pruebas, ajustes, etc. | N/A | Requerido
2.26 | Software con licencia para ejecutar pruebas del IED mediante protocolo IEC61850 | N/A | Requerido
2.27 | Relés capaces de integrarse al sistema de automatización de la subestación | N/A | Requerido
2.28 | Interconexión con un computador personal directamente y en red para gestión de protecciones | N/A | Requerido
2.29 | Ajuste y obtención de datos de manera local o remota | N/A | Requerido
2.30 | La parametrización se podrá realizar a través del panel frontal del relé y mediante software para PC bajo ambiente Windows accesible en forma remota desde el Centro de Gestión de Protecciones. | N/A | Requerido
2.31 | Transmisión de datos y recepción de comandos | N/A | Requerido
2.32 | Mínimo 6 LED´s de indicación parametrizable | NA | Requerido
2.33 | Interfases para comunicaciones locales y remotas | N/A | Requerido
2.34 | Lógica de autochequeo y diagnóstico, con contacto para alarma externa en caso de falla interna (en función o fuera de servicio) | N/A | Requerido
2.35 | Capacidad de almacenamiento de información analógica y digital para realizar análisis oscilográfico de la falla. En componentes de fase y secuencia | NA | Requerido
2.36 | Facilidades para pruebas a través de inyección secundaria | NA | Requerido
2.37 | Indicación luminosa y digital del tipo de falla y/o fases involucradas. | NA | Requerido
2.38 | Información básica accesible a través de una interfase hombre-máquina. | NA | Requerido
2.39 | Contacto de vida | NA | Requerido
2.40 | Entradas y salidas binarias programables con tiempos de retardo | N/A | Requerido
2.41 | Control y operación | N/A | SBO |  | Seleccionar antes de operar
2.42 | Protección independiente para cada fase | N/A | Requerido
2.43 | Implementación de lógicas de enclavamiento mediante programación lógica de las entradas y salidas binarias. | N/A | Requerido
2.44 | Reseteo remoto desde la estación de trabajo en la sala de control ubicada en la subestación y desde el centro de control | N/A | Requerido
2.45 | El relé permitirá enviar y recibir mensajes a otros relés en la S/E mediante GOOSE | N/A | Requerido
2.46 | Envío de información de los relés mediante protocolo de comunicación al concentrador de datos y al sistema central de control de la subestación | N/A | Requerido
2.47 | Autochequeo y autodiagnóstico | N/A | Requerido
2.48 | Función supervisión de circuito de disparo | N/A | Requerido
2.49 | Grupos de parametrización de protecciones intercambiables mediante software de manera local y remota | N/A | Requerido
2.50 | Cumplimiento de los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas | N/A | Requerido
2.51 | Protección de sobrecorriente trifásica temporizada del tipo inverso, tiempo definido e instantánea tanto para fallas entre fases, como para fallas a tierra (protección de neutro), con ajustes y rangos independientes. La función de tiempo definido debe tener retraso ajustable | N/A | Requerido |  | La protección de neutro (neutral) utiliza la sumatoria de las corrientes de fase o residual. Adjuntar catálogo donde se indique la disponibilidad de esta función.
2.52 | Garantía técnica | años | 3
2.53 | Capacitación | horas | mínimo 40
3 | RELE DE SOBRECORRIENTE (PROTECCIÓN ALIMENTADORES PRIMARIOS)
3.1 | Cantidad | C/U | 4
3.2 | Marca | N/A | Indicar
3.3 | Modelo | N/A | Indicar |  | Ver nota 3
3.4 | País de procedencia | N/A | Indicar
3.5 | Norma de fabricación | N/A | Indicar
3.6 | Información Técnica (catálogos) | N/A | Adjuntar |  | Anexar catálogo del relé a suministrar
3.7 | Funciones de Protección | N/A | 50/50N, 51/51N, 27, 59, 81, 79, 67/67N, 25, 50BF |  | El equipo ofertado deberá cumplir todas las especificaciones técnicas descritas en los pliegos. Se deberá anexar catálogos del equipo ofertado.
3.8 | Cantidad de recierres | C/U | Mínimo DOS (2)
3.9 | Recierres configurables | N/A | Requerido
3.10 | Protección para baja frecuencia, pasos ≤ 0.01 Hz. (Mínimo 2 pasos con pendiente) | N/A | Requerido
3.11 | Protección de sobrecorriente de fase, neutro y tierra con tipo de curva configurable según normas ANSI, IEC, IEEE, etc. | N/A | Requerido
3.12 | Protección instantánea de sobrecorriente de fase, neutro y tierra | N/A | Requerido
3.13 | Entradas para conexión de señales análogas de corriente y voltaje más neutro | C/U | ≥ 8
3.14 | Control a nivel de bahía | N/A | Requerido
3.15 | Pantalla LCD que permita visualizar medidas, alarmas en tiempo real y mímico. Mediante el display se podrá realizar el control de los equipos de la bahía. | N/A | Requerido
3.16 | Localizador y registrador de eventos de por lo menos 7 canales analógicos y 30 digitales | NA | Requerido
3.17 | Entradas binarias | C/U | Mínimo 10
3.18 | Salidas binarias | C/U | Mínimo 10 |  | Mínimo dos contactos para disparo tripolar.
3.19 | Los relés deben contener todas las funciones que permitan el control seguro de una bahía: Localmente y desde el centro de control | N/A | Requerido
4 | RELE DE DIFERENCIAL
4.1 | Cantidad | C/U | 1
4.2 | Marca | N/A | Indicar
4.3 | Modelo | N/A | Indicar |  | Ver nota 3
4.4 | País de procedencia | N/A | Indicar
4.5 | Norma de fabricación | N/A | Indicar
4.6 | Información Técnica (catálogos) | N/A | Adjuntar |  | Anexar catálogo del relé a suministrar
4.7 | Tipo de relé | N/A | Diferencial de transformador trifásico de dos devanados
4.8 | Funciones de Protección | N/A | 50N/51N, 50/51, 27, 59, 86, 87T, 50BF |  | El equipo ofertado deberá cumplir todas las especificaciones técnicas descritas en los pliegos. Se deberá anexar catálogos del equipo ofertado.
4.9 | Pantalla LCD para visualizar medidas, ajustes alarmas, mímico y control de dos bahías con selector local / remoto. | N/A | Requerido
4.10 | Bloqueo (ajustable mediante software del relé) | N/A | Requerido
4.11 | Opción de control para operaciones debido a corrientes de inrush en la energización de transformadores y también durante condiciones de sobreflujo | N/A | Requerido
4.12 | Protección de sobrecorriente de fase, neutro y tierra, en alta tensión y baja tensión, con tipo de curva configurable según normas ANSI, IEC, IEEE, etc. | N/A | Requerido
4.13 | Entradas para conexión de señales análogas de corriente y voltaje más neutro | C/U | Mínimo 12
4.14 | Entradas binarias | C/U | Mínimo 16
4.15 | Salidas binarias | C/U | Mínimo 12 |  | Mínimo 4 contactos para disparo tripolar
NOTA:
1. El incumplimiento de alguna de las características técnicas solicitadas en este formulario, será motivo de rechazo de la oferta. Toda la información deberá ser avalada con la información técnica correspondiente, caso contrario la CONTRATANTE rechazará la oferta. Cuando en las columnas “Solicitado” y/o “Comentario/Referencia” conste la frase “Anexar o Adjuntar”, el oferente deberá escribir en la columna “Ofertado”, el valor correspondiente o el número de anexo y adjuntar la información técnica correspondiente. Los oferentes deberán indicar la referencia específica en las secciones de sus propuestas, dónde se confirma el cumplimiento. En caso de referirse a catálogos, manuales u hojas de datos, el oferente indicará en la columna “Comentario/Referencia” la hoja, ítem y párrafo correspondiente.
2. El oferente deberá indicar la especificación técnica solicitada correspondiente al equipo ofertado. No se aceptará como valor ofertado especificaciones técnicas no definidas como por ejemplo (≥ 140 kV)
3. Los relés de sobrecorriente (alimentadores y bahías de 69 kV) y diferencial del transformador deberán ser de la misma marca, debido a que estos equipos serán integrados al sistema SCADA. En caso de incumplir este requerimiento la oferta será rechazada.

## Medidor de Energía DTG
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE
SUBESTACIÓN EL CHOTA DE EMELNORTE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
SUMINISTRO: Medidor de Energía tipo Multifunción
Ítem | Descripción | Unidad | Detalle de los Datos Técnicos Requeridos
|  |  | Solicitado | Ofertado | Comentarios / Referencia
1 | DATOS GENERALES DE LOS MEDIDORES DE ENERGÍA
1.1 | Marca | N/A | Indicar
1.2 | Modelo | N/A | Indicar |  | Se deberá anexar especificaciones técnicas o catálogos del medidor a suministrar.
1.3 | Procedencia | N/A | Indicar
1.4 | Cantidad | C/U | 4
1.5 | Año de fabricación | N/A | No menor al año 2020
2 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
2.1 | Norma | N/A | Indicar
2.2 | Tipo | N/A | Trifásico
2.3 | Voltaje nominal de alimentación | Vdc | 125
2.4 | Grado de protección IP | N/A | ≥ 30
2.5 | Entradas dispondrán de protecciones con fusibles y/o acoples optoeléctricos | N/A | Requerido
2.6 | Inmunidad ante interferencias electromagnéticas conforme a normas IEC 61000-4, IEC 62052, IEEE C37.90.1 | N/A | Requerido
2.7 | Número de entradas análogas de corriente | C/U | 3
2.8 | Corriente de ingreso a las señales análogas | A | 5
2.9 | Número de entradas análogas de voltaje | C/U | 3
2.10 | Voltaje nominal de las entradas análogas de voltaje | Vac | 115 - 115 √3
2.11 | Tipo de conexión | N/A | 3 Fases, 4 hilos, 3 elementos, conexión en estrella y delta
2.12 | LEDs para indicación de - Medidor encendido - Medidor en funcionamiento correcto - Falla o larma | N/A | Requerido
2.13 | Clase de precisión | N/A | ≤ 0.2
2.14 | Catálogo y planos | N/A | Adjuntar
2.15 | Canales de almacenamiento de información | C/U | Mínimo 12 (independientes)
2.16 | Intervalo de muestras | s | Hasta 1 (uno)
2.17 | Tipo de montaje | N/A | Frontal en tablero o celda
2.18 | Tecnología aplicada | N/A | Digital con procesamiento numérico de última generación
2.19 | Pantalla | N/A | Requerido
2.20 | Capacidad de memoria | MB | ≥ 512
2.21 | Puertos de comunicación | N/A | Acceso multipuerto y multiprotocolo
|  | C/U | Dos Puertos seriales que permiten la ejecución de redes como RS- 485
|  | C/U | Mínimo un puerto Ethernet
2.22 | Calidad de energía de acuerdo a norma IEC61000-4-30 Clase A Ed. 3 y evaluado por IEC62586 Parte II | N/A | Detección fuera de límites programable para variaciones de frecuencia, voltaje, factor de potencia
Medición de distorción de armónicos (individuales y totales) hasta la 63 armónica
Captación de transitorios
Medición de componentes simétricos
Perfil de carga
2.23 | Medición de: Voltajes de línea a neutro, línea a línea, corrientes por fases, corrientes por el neutro, porcentaje de desbalance de voltajes y corrientes, potencias kW, kVAr, kVA, por fase y totales, enegía kWh, kVArh, kVAh, recibidas y entregadas totales, factor de potencia por fase y total, frecuencia. Capaz de mostrar los diagramas fasoriales de conexiones de voltaje y corriente. Mostrar y actualizar la hora y fecha actual. | N/A | Requerido
2.24 | Registros de forma de onda | N/A | Requerido
2.25 | Visualización de forma de onda en tiempo real con el software | N/A | Requerido
2.26 | Salidas analógicas | C/U | 4
2.27 | Protocolo de comunicación | N/A | IEC 61850, DNP 3.0 y Modbus TCP/IP
2.28 | Entradas digitales | C/U | ≥ 8
2.29 | Salidas Digitales | C/U | ≥ 4
2.30 | Sincronización por protocolo | N/A | SNTP o NTP
2.31 | Muestras por ciclo | N/A | ≥ 512
2.32 | Medidor homologado por el CENACE | N/A | SI, Adjuntar carta de aprobación del CENACE
3 | VARIOS
3.1 | Software de ingeniería para sistema windows con licencia en su última versión, para descarga de datos, parametrización, análisis gráfico de perturbogramas, que permita la conexión remota con el dispositivo a través de una red de comunicaciones. | N/A | Requerido |  | (El oferente debe entregar al finalizar el contrato)
3.2 | Cables y conectores para conexión del medidor a la PC | N/A | Requerido |  | (El oferente debe entregar al finalizar el contrato)
3.3 | Archivos y parametrización | N/A | UML, SCL, ICD,SSD,CID, SED y otros requeridos para la integración
3.4 | Garantía técnica: | años | 3 años
NOTAS:
1. El incumplimiento de alguna de las características técnicas solicitadas en este formulario, será motivo de rechazo de la oferta. Toda la información deberá ser avalada con la información técnica correspondiente, caso contrario la CONTRATANTE rechazará la oferta. Cuando en las columnas “Solicitado” y/o “Comentario/Referencia” conste la frase “Anexar o Adjuntar”, el oferente deberá escribir en la columna “Ofertado”, el valor correspondiente o el número de anexo y adjuntar la información técnica correspondiente. Los oferentes deberán indicar la referencia específica en las secciones de sus propuestas, dónde se confirma el cumplimiento. En caso de referirse a catálogos, manuales u hojas de datos, el oferente indicará en la columna “Comentario/Referencia” la hoja, ítem y párrafo correspondiente.
2. El oferente deberá indicar la especificación técnica solicitada correspondiente al equipo ofertado. No se aceptará como valor ofertado especificaciones técnicas no definidas como por ejemplo (≥ 140 kV)

## Pantalla táctil IHM
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE
SUBESTACIÓN EL CHOTA DE EMELNORTE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
SUMINISTRO: Pantalla táctil IHM
Ítem | Descripción | Unidad | Detalle de los Datos Técnicos Requeridos
|  |  | Solicitado | Ofertado | Comentarios / Referencia
1 | IHM (pantalla táctil)
1.1 | Cantidad | N/A | 1
1.2 | Marca | N/A | Indicar
1.3 | Modelo | N/A | Indicar |  | Anexar catálogo del equipo ofertado, en donde se señale el número o código del equipo indicado en éste ítem.
1.4 | Tensión de alimentación | Vdc | 125 |  | Se aceptará con fuente de alimentación externa
1.5 | Tipo | N/A | Monitor touch screen
1.6 | Pantalla | N/A | - Táctil a color - Tamaño de 21.5” (mínimo)
1.7 | Grado de protección | N/A | ≥ IP65
1.8 | Funciones integradas | N/A | - Monitoreo - Supervisión - Control - Comunicación
1.9 | Memoria | MB | ≥ 512
1.9 | Capacidad de almacenamiento y descarga de datos | N/A | Requerido
1.10 | Puertos de comunicación | N/A | - RS-485 - Ethernet (RJ-45)
1.11 | Protocolo de comunicaciones | N/A | - Modbus - TCP/IP - DNP3
1.12 | Software de programación y licencia | N/A | Requerido |  | Debe estar incluido en el suministro.
1.13 | Voltaje de alimentación de bocina de alarma | Vdc | 125
1.14 | Accesorios | N/A | - Cable de programación, - Software de programación - Fuente de alimentación - Etiquetas - Manuales y planos (impreso y digital) |  | Accesorios serán entregados en la etapa contractual
NOTA:
1. El incumplimiento de alguna de las características técnicas solicitadas en este formulario, será motivo de rechazo de la oferta. Toda la información deberá ser avalada con la información técnica correspondiente, caso contrario la CONTRATANTE rechazará la oferta. Cuando en las columnas “Solicitado” y/o “Comentario/Referencia” conste la frase “Anexar o Adjuntar”, el oferente deberá escribir en la columna “Ofertado”, el valor correspondiente o el número de anexo y adjuntar la información técnica correspondiente. Los oferentes deberán indicar la referencia específica en las secciones de sus propuestas, dónde se confirma el cumplimiento. En caso de referirse a catálogos, manuales u hojas de datos, el oferente indicará en la columna “Comentario/Referencia” la hoja, ítem y párrafo correspondiente.
2. El oferente deberá indicar la especificación técnica solicitada correspondiente al equipo ofertado. No se aceptará como valor ofertado especificaciones técnicas no definidas como por ejemplo (≥ 140 kV)

## Switch no administrable
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE
SUBESTACIÓN EL CHOTA DE EMELNORTE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
SUMINISTRO: SWITCH DE COMUNICACIÓN NO ADMINISTRABLE TIPO INDUSTRIAL
Ítem | Descripción | Unidad | Detalle de los Datos Técnicos Requeridos
|  |  | Solicitado | Ofertado | Comentarios / Referencia
1 | Procedencia: | N/A | Indicar
2 | Marca / Modelo: | N/A | Indicar |  | Se deberá anexar catálogos que certifiquen las características.
3 | Cantidad | c/u | 1
4 | Tipo | N/A | No Administrable - Capa 2 - Industrial para subestaciones
5 | Montaje | N/A | En tablero
6 | Voltaje de alimentación | Vdc | 125 ± 10%
7 | Grado de protección | Vdc | mínimo IP20
8 | Todos los puertos tendrán internamente el sistema necesario para aislamiento y descarga a tierra de corrientes estáticas. | N/A | SI
9 | Watchdog | N/A | SI
10 | Deberá cumplir con las normas IEC o ANSI/IEEE correspondientes a: - Vibraciones - Inmunidad al campo magnético - Variaciones e interrupciones de voltaje - Descargas electrostáticas - Resistencia de aislamiento - Transiente oscilatorio | N/A | Requerido
11 | Interface Hombre-Máquina integrada | N/A | Requerido
12 | LEDs para indicación de: - Dispositivo encendido - Dispositivo en funcionamiento correcto - Velocidad de comunicación de cada puerto de comunicación. - Falla o alarma | N/A | Requerido
10 | Interfaces de comunicación | c/u | Puerto Ethernet versión 100Base TX: ≥ 8 POE
|  | c/u | Puerto Ethernet versión 100/1000 Base FX: ≥ 16
Conector (SC o LC)
11 | Trabajará en modo Half/Full Duplex | N/A | SI
12 | Tendrá todas las características especificadas en el estándar IEC 61850-3, incluyendo comunicación horizontal (entre bahías) sin perdidas de mensajes GOOSE | N/A | SI
13 | Transparente a paquetes VLAN | N/A | SI
14 | Puertos con auto-negociación | N/A | SI
15 | Puertos con auto-crossing | N/A | SI
16 | Planos y manuales | N/A | SI
17 | Accesorios para la instalación en tablero | N/A | SI
18 | Accesorios para la integración de este dispositivo a la red de comunicación local | N/A | SI

## Switch administrable
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE
SUBESTACIÓN EL CHOTA DE EMELNORTE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
SUMINISTRO: SWITCH DE COMUNICACIÓN ADMINISTRABLE TIPO CORPORATIVO
Ítem | Descripción | Unidad | Detalle de los Datos Técnicos Requeridos
|  |  | Solicitado | Ofertado | Comentarios / Referencia
1 | País de origen | N/A | Indicar
2 | Marca | N/A | Indicar |  | Se deberá anexar catálogos que certifiquen las características.
3 | Modelo | N/A | Indicar
4 | Cantidad | c/u | 1
5 | Tipo | N/A | Administrable - Capa 2 - Corporativo
7 | Montaje | Pulg. | En tablero
8 | Puertos RJ45 | c/u | ≥ 24 Ethernet 100Base TX tipo POE
≥ 2 Ethernet 1000Base TX
9 | Puertos de fibra óptica | c/u | ≥ 3 Ethernet 100/1000Base FX
10 | Funciones | N/A | Autonegociación MDI/MDIX
11 | Modos de operación | N/A | Full Duplex
12 | Protocolos para gestión remota | N/A | SNMP (V1, V2 y V3), RMON (V1 y V2), Telnet, HTTP, HTTPs
13 | Métodos de autentificación | N/A | RADIUS, TACACS, Secure Shell V.2 (SSH2)
14 | Modos de configuración | N/A | Control de flujo, capacidad duplex, concentración de enlaces, soporte VLAN, snooping IGMP, soporte para Syslog
15 | Memoria | MB | 8
16 | Interfaz de gestión local a través de un puerto de consola. | N/A | SI
17 | Fuente de alimentación | Vac | 110/120
18 | Frecuencia | Hz | 60
19 | Soportará IPv6 |  | SI